## Beispiel aus DIN EN 17463
Bewertungsbericht nach DIN EN 17463; Nr. 1: „Austausch von Kühlpumpen in Gebäude 1“
Name des Antragstellers: | Datum:
Edgar Schwan | 2022-11-12
Kurze Beschreibung der energiebezogenen Investition
5 Kühlpumpen in Gebäude 1 sollen durch effizientere ersetzt werden. Die bisherigen Pumpen stammen aus dem Jahr 1976 und weisen niedrige Nutzungsgrade auf.
Vorschlag zur Entscheidung
Die Maßnahmen sollte auf Grund Ihres positiven Kapitalwertes (s.u.) umgesetzt werden. Die zusätzlichen qualitativen Wirkungen unterstreichen diesen Vorschlag. Alle Ergebnisse und Berechnungen sind in diesem Bewertungsbericht enthalten.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Kapitalwert (wahrscheinlicher Fall): | 239602.8029
Interpretation Kapitalwert:
Der Kapitalwert für die angegebene ERI beträgt 239 603 €. Über die zu Grunde gelegte Verzinsung von knapp 7 % hinaus wird ein Überschuss in Höhe von etwa 240 T€ generiert. Insofern ist die Anlage hochgradig wirtschaftlich.
Qualitative Beschreibung nicht monetaresierbarer Wirkungen:
Neben dem positiven Kapitalwert hat die Investition positive qualitative Wirkungen: Die neuen Pumpen werden die Zuverlässigkeit der Produktion erhöhen, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Pumpen durch die Investition verringert wird. Die neuen Pumpen werden außerdem den Geräuschpegel im Gebäude 1 von 85 dB auf 65 dB senken. Zusätzlich führt die Energieeinsparung zu einer Verringerung des CO2‑Ausstoßes um 20 % an dem betrachteten Prozess.
Szenarioanalyse | Kapitalwert unter Worst-Case-Annahmen: | 5609.1006 | Kapitalwert unter Best-Case-Annahmen: | 546499.756
Interpretation der Ergebnisse der Szenarioanalyse:
Die Szenarioanalyse zeigt, dass der Kapitalwert im unwahrscheinlichen, aber möglichen Worst-Case auf 5 609 € sinken würde, im Best-Case-Szenario betrüge er 546 500 €. Insofern liegt ein geringes Risiko vor.
Interpretation der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse (Berechnungen dazu sind in dieser Vorlage nicht enthalten, in der Norm aber optional vorgesehen)
Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass das Ergebnis stark von der „jährlichen Energieeinsparung“ abhängig ist. Ein Rückgang der Einsparung um 1 % führt zu einer Verringerung des Kapitalwerts um 3.035 €. So wurde die technische Berechnung nochmals überprüft, und die zu erwartenden Energieeinsparungen erscheinen sinnvoll. Selbst wenn die Einsparungen um 50 % sinken würden (während alle anderen Parameter gleichblieben), betrüge der Kapitalwert dennoch 87.861 €.
Einstellungen der Anpassungsparameter
Laufzeit der Investition | 15
Erläuterungen zur Laufzeit:
Die Projektlaufzeit wurde auf 15 Jahre festgelegt, da davon ausgegangen werden kann, dass die Pumpen so lange halten. Diese Annahme basiert auf Erfahrungswerten. In der Szenarioanalyse wird eine Lebensdauerspannbreite von zwischen 8 und 20 Jahren simuliert.
Kalkulationszinssatz | 6.96%
Erläuterungen zum Kalkulationszinssatzes:
Ein WACC wurde berechnet und als Kalkulationszinssatz verwendet, da die Pumpen zum Teil durch Eigenkapital und zum anderen Teil auch durch einen Kredit finanziert werden. Unter Berücksichtigung eines Anteils von 80 % Eigenkapital (7,2 %) und eines Anteils von 20 % Fremdkapital (6 %) ergeben sich WACC von 6,96 %. Der EK-Zins von 7,2 % orientiert sich am Return on Assets (RoA) des vorangegangenen Geschäftsjahres. Der FK-Zins ist jener, der von unserer Hausbank für einen entsprechenden Kredit gefordert wird.
Preisschwankungsraten … | … für Energie: | 3% | … für Nicht-Energie: | 2%
Erläuterungen zu den Preisschwankungsraten:
Die oben genannten Preisschwankungen basieren auf Annahmen des Energieteams. Durch die Variation im Rahmen der Szenarioanalyse wird der hier enthaltenen Unsicherheit entgegen gewirkt.
Degradation | 0
Erläuterungen zur Degradation:
Die Degradation für die Pumpen wurde auf 0 % festgelegt, da der Leistungsabfall aufgrund der regelmäßigen Wartung sehr gering sein sollte.
Anhänge
Tabelle 1 bis 4
DATENAUFBEREITUNG NACH DIN EN 17463
Tab. 1: Quantifizierung der Nutzen und Lasten | (nur grüne Felder bearbeiten)
Wirkungen von ERI |  | Umfang der Last bzw. des Nutzens (nur numerisch) | Einheit | Monetarisierung möglich (ja/nein)? | Aktuelle spezifische Kosten/Nutzen (nur numerisch) | Einheit | Betrag [€] | Zeitpunkt der Zahlung | Preisänderungs-rate [%/a] | Degradation [%] | Aufnahme in den Abschlussbericht?
Beispiel für “Last” => | Anschaffung von Hocheffizienz-Elektromotoren xyz | 10 | Stk. | ja | 1000 | €/ Stk. | 10000 | im Jahr 0 | - | - | ja
Last | Investitionsauszahlung für neue Pumpen | 5 | Stk. | ja | 12000 | € pro Stk. | 60000 | Jahr 0 | – | nicht anwendbar | ja
| Auslegung eines neuen Pumpensystems | 100 | h | ja | 50 | € pro h | 5000 | Jahr 0 | – | nicht anwendbar | ja
| Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme | 15 | h | ja | 200 | € pro h | 3000 | Jahr 0 | – | nicht anwendbar | ja
Nutzen | jährliche Energieeinsparung (Strom) | 150000 | kWh/a | ja | 0.18 | € pro kWh/a | 27000 | jedes Jahr | +3 %/a | +0 %/a | ja
| geringere Wartung | 5 | h/a | ja | 50 | € pro h/a | 250 | jedes Jahr | +2 %/a | nicht anwendbar | ja
| Lärmminderung | -25 | dB | nein | - | € pro dB |  | jedes Jahr | – | nicht anwendbar | ja
| Schrottwert alter Pumpen | 5 | Stk. | ja | 300 | € pro Stk. | 1500 | Jahr 0 | – | nicht anwendbar | ja
| neues Pumpsystem benötigt weniger Platz | 10 | m2 | nein | - | € pro m2 |  | jedes Jahr | – | nicht anwendbar | ja
Tab. 2: Ermittlung des Zinssatzes
Bestimmung des Zinssatzes | Wahrscheinlicher Fall | Worst Case | Best Case
Eigenkapitalanteil Seq (= Ceq / Cinvest) [%] | 80%
Fremdkapitalanteil Sdebt (= Cdebt / Cinvest) [%] | 20%
req = Zinssatz für Eigenkapital [%] | 7.2% | 8.5% | 5.5%
rdebt = Zinssatz des Fremdkapitals [%] | 6% | 11% | 3%
r = gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten WACC (= Seq ⋅ req + Sdebt ⋅ rdebt) | 6.96% | 9% | 5%
Tab. 3: Parameterwerte der Szenario-Analyse
Einstellparameter | Wahrscheinlicher Fall | Worst-Case | Best-Case
Investitionsauszahlung komplett [€] | 60000 | 85000 | 50000
Jährliche Energieeinsparung oder Energieversorgung [kWh] | 150000 | 100000 | 175000
Jährliche Energiepreisschwankungen [%] | 3% | 1.5% | 4.5%
Jährliche Preisschwankungsrate für relevante Dienstleistungen und Materialien [%] | 2% | 3% | 1.5%
Laufzeit der Investition T [Jahre] | 15 | 7.5 | 20
Kalkulationszinssatz r [%] | 6.96% | 9% | 5%
Kapitalwert | 239602.8029 | 5609.1006 | 546499.756
Tab. 4a: Kapitalwertberechnung – Wahrscheinlicher Fall
Periode t |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Kalkulationszinssatz r | 6.96%
Jährliche Energiepreisschwankungen epr | 3% | bar: 3 to 9
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr | 2% | bar: 2 to 9
Aktueller spezifischer Netto-Energiepreis | 0.18 | bar: 2 to 9
Zu berücksichtigende Perioden | 15
Berücksichtigte Periode |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auszahlungen | Basiswerte
Investitionsauszahlung komplett [€] | 60000 | 0: -60000
Planungskosten | 5000 | 0: -5000
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme | 3000 | 0: -3000
Einzahlungen | Basiswerte
Energieeinsparungen jährlich | 150000 |  | 27810 | 28644.3 | 29503.629 | 30388.7379 | 31300.4 | 32239.412 | 33206.5944 | 34202.7922 | 35228.876 | 36285.7422 | 37374.3145 | 38495.5439 | 39650.4103 | 40839.9226 | 42065.1202 | 43327.0739 | 44626.8861 | 45965.6927 | 47344.6634 | 48765.0033 | 50227.9534 | 51734.792 | 53286.8358 | 54885.4409 | 56532.0041
Geringere Wartung | 250 |  | 255 | 260.1 | 265.302 | 270.608 | 276.0202 | 281.5406 | 287.1714 | 292.9148 | 298.7731 | 304.7486 | 310.8436 | 317.0604 | 323.4017 | 329.8697 | 336.4671 | 343.1964 | 350.0604 | 357.0616 | 364.2028 | 371.4868 | 378.9166 | 386.4949 | 394.2248 | 402.1093 | 410.1515
Schrottwert alter Pumpen | 1500 | 0: 1500
Gesamt |  | -66500 | 28065 | 28904.4 | 29768.931 | 30659.3459 | 31576.4202 | 32520.9526 | 33493.7658 | 34495.707 | 35527.6491 | 36590.4908 | 37685.1581 | 38812.6044 | 39973.8119 | 41169.7923 | 42401.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barwerte (PV) |  | -66500 | 26238.7809 | 25265.1086 | 24327.5883 | 23424.8764 | 22555.6798 | 21718.7533 | 20912.898 | 20136.9595 | 19389.8265 | 18670.4288 | 17977.7363 | 17310.7568 | 16668.5353 | 16050.1522 | 15454.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalwert in Abhängigkeit von berücksichtigten Periodenzahl |  | -66500 | -40261.2191 | -14996.1105 | 9331.4778 | 32756.3542 | 55312.034 | 77030.7873 | 97943.6854 | 118080.6449 | 137470.4713 | 156140.9002 | 174118.6364 | 191429.3932 | 208097.9285 | 224148.0807 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029 | 239602.8029
Positiver Kapitalwert nach % der Wirkungsdauer |  | 0: 17.44%; 3: 17.44%
Kapitalwert (NPV) |  | 0: 239602.8029
Tab. 4b: Worst Case
Periode t |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Kalkulationszinssatz r | 9%
Jährliche Energiepreisschwankungen epr | 1.5% | bar: 3 to 9
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr | 3% | bar: 2 to 9
Aktueller spezifischer Netto-Energiepreis | 0.18 | bar: 2 to 9
Zu berücksichtigende Perioden | 7.5
Berücksichtigte Periode |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auszahlungen | Basiswerte
Investitionsauszahlung komplett [€] | 85000 | 0: -85000
Planungskosten | 5000 | 0: -5000
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme | 3000 | 0: -3000
Einzahlungen | Basiswerte
Energieeinsparungen jährlich | 100000 |  | 18270 | 18544.05 | 18822.2107 | 19104.5439 | 19391.1121 | 19681.9788 | 19977.2084 | 20276.8666 | 20581.0196 | 20889.7349 | 21203.0809 | 21521.1271 | 21843.944 | 22171.6032 | 22504.1772 | 22841.7399 | 23184.366 | 23532.1314 | 23885.1134 | 24243.3901 | 24607.041 | 24976.1466 | 25350.7888 | 25731.0506 | 26117.0164
Geringere Wartung | 250 |  | 257.5 | 265.225 | 273.1818 | 281.3772 | 289.8185 | 298.5131 | 307.4685 | 316.6925 | 326.1933 | 335.9791 | 346.0585 | 356.4402 | 367.1334 | 378.1474 | 389.4919 | 401.1766 | 413.2119 | 425.6083 | 438.3765 | 451.5278 | 465.0736 | 479.0259 | 493.3966 | 508.1985 | 523.4445
Schrottwert alter Pumpen | 1500 | 0: 1500
Gesamt |  | -91500 | 18527.5 | 18809.275 | 19095.3925 | 19385.9211 | 19680.9306 | 19980.4918 | 20284.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barwerte (PV) |  | -91500 | 16997.7064 | 15831.3905 | 14745.1466 | 13733.4753 | 12791.2545 | 11913.7145 | 11096.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalwert (NPV) |  | 0: 5609.1006
Tab. 4c: Best Case
Periode t |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Kalkulationszinssatz r | 5%
Jährliche Energiepreisschwankungen epr | 4.5% | bar: 3 to 9
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr | 1.5% | bar: 2 to 9
Aktueller spezifischer Netto-Energiepreis | 0.18 | bar: 2 to 9
Zu berücksichtigende Perioden | 20
Berücksichtigte Periode |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auszahlungen | Basiswerte
Investitionsauszahlung komplett [€] | 50000 | 0: -50000
Planungskosten | 5000 | 0: -5000
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme | 3000 | 0: -3000
Einzahlungen | Basiswerte
Energieeinsparungen jährlich | 175000 |  | 32917.5 | 34398.7875 | 35946.7329 | 37564.3359 | 39254.731 | 41021.1939 | 42867.1477 | 44796.1693 | 46811.9969 | 48918.5368 | 51119.8709 | 53420.2651 | 55824.1771 | 58336.265 | 60961.397 | 63704.6598 | 66571.3695 | 69567.0811 | 72697.5998 | 75968.9918 | 79387.5964 | 82960.0383 | 86693.24 | 90594.4358 | 94671.1854
Geringere Wartung | 250 |  | 253.75 | 257.5562 | 261.4196 | 265.3409 | 269.321 | 273.3608 | 277.4612 | 281.6231 | 285.8475 | 290.1352 | 294.4872 | 298.9045 | 303.3881 | 307.9389 | 312.558 | 317.2464 | 322.0051 | 326.8352 | 331.7377 | 336.7138 | 341.7645 | 346.8909 | 352.0943 | 357.3757 | 362.7363
Schrottwert alter Pumpen | 1500 | 0: 1500
Gesamt |  | -56500 | 33171.25 | 34656.3437 | 36208.1525 | 37829.6768 | 39524.052 | 41294.5547 | 43144.6089 | 45077.7925 | 47097.8444 | 49208.672 | 51414.3582 | 53719.1697 | 56127.5652 | 58644.204 | 61273.955 | 64021.9062 | 66893.3746 | 69893.9163 | 73029.3375 | 76305.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barwerte (PV) |  | -56500 | 31591.6667 | 31434.3254 | 31277.9635 | 31122.5687 | 30968.129 | 30814.6326 | 30662.068 | 30510.4243 | 30359.6904 | 30209.8559 | 30060.9104 | 29912.8437 | 29765.6462 | 29619.3081 | 29473.82 | 29329.1729 | 29185.3578 | 29042.3659 | 28900.1887 | 28758.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalwert (NPV) |  | 0: 546499.756
Investitionsbewertung nach DIN EN 17463
Bezeichnung des Projektes: Austausch von Pumpen in einem Kühlsystem zur Steigerung der Energieeffizienz
Beschreibung des Projektes:
Vorgeschlagen wird, die ins Alter gekommenen in Fabrik 3 verorteten 5 Förderpumpen durch moderne energieeffiziente Pumpen auszutauschen. Die Anschaffungsausgaben belaufen sich anzunehmender Weise auf 12 000 € je Pumpe (Schwankungsbreite: 10 000 € bis 17 000 €). Die Auslegung und Installation des Pumpensystems wird etwa 100 Stunden dauern (Stundensatz: 50 €/h). Kurzzeitig ist mit Produktionsausfällen zu rechnen. Hier geht man von 15 Stunden aus, die mit Kosten in Höhe von 200 €/h veranschlagt werden.
Techniker haben ermittelt, dass der Stromverbrauch durch den Einsatz der neuen Pumpen um jährlich 150 000 kWh reduziert werden kann (Schwankungsbreite: 100 000 kWh/a bis 175 000 kWh/a). Bei einem derzeitigen spez. Strompreis von 0,18 €/kWh betrüge die Jahreseinsparung daher 27 000 €. Allerdings sind Strompreissteigerungen zu berücksichtigen, die mit 3% pro Jahr (Schwankungsbreite: 1,5% bis 4,5%) geschätzt werden, und damit ein Prozent über der aktuellen Inflationsrate i.H.v. 2 % liegen (Schwankungsbreite: 1,5 % bis 3 %). Nach Austausch der Pumpen ist mit einer Reduktion des Wartungsaufwandes zu rechnen. Hier werden 5 Stunden pro Jahr bei einem Stundensatz von 50 € veranschlagt.
Als Lebensdauer der Pumpen sind 15 Jahre anzusetzen (Schwankungsbreite: 7 bis 20 Jahre). Das Ganze wird mit 80 % Eigenkapital finanziert. Als EK-Zins ist 7,2 % (Schwankungsbreite: 5,5 % zu 8,5 %) und als FK-Zins ist 6,0 % (Schwankungsbreite: 3 % bis 11 %) zugrunde zu legen.
Die neuen Pumpen sind deutlich leiser als die bisherigen (90 dB => 65 dB). Die Verschrottung der alten Pumpen würde je Pumpe einen Ertrag von 300 € erbringen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die neuen Pumpen etwa 10 m2 weniger Raum benötigen.
frei-verfügbare Vorlage ohne Gewähr

## Tabelle1 (hidden)
Version 1.0 Nov. 2022